Fornitura e installazione di N° 1 ascensore elettrico, progettato secondo i massimi standard di sicurezza per gli utenti.

L’impianto da proporre deve essere conforme alla Direttiva Ascensori 2014/33/EU e alla nuova norma europea EN 81-20 .

Prodotto N° 1 Ascensore Elettrico

Normative - Direttiva Ascensori 2014/33/EU

- Norma EN 81-20

- Direttiva 2014/30/UE relativa alla compatibilità elettromagnetica

Tipo di vano Cemento armato/muratura

Dimensioni del vano interno 1400 mm larghezza x 1390 mm profondità

Profondità fossa 1570 mm

Testata 3520 mm

Corsa 16250 mm

Velocità 0.80 m/s

Fermate 6 fermate

Servizi 6 servizi

quote, misure, ingombri e meccanica per riferimento al progetto definitivo.

Larghezza del vano : SW = 1400 mm

Profondità del vano: SD = 1390 mm

Larghezza cabina : CW = 800 mm

Profondità cabina : CD = 1200 mm

Larghezza porte : CO = 800 mm

CABINA

Portata 330 kg

Capienza 4 persone

Accessi in Cabina Singolo accesso

Dimensioni nette interne 800 mm larghezza x 1200 mm profondità x 2100 mm altezza

Pareti Cabina Lamiera verniciata RAL, colore a catalogo

Zoccolatuta Superiore Lamiera verniciata RAL, colore a catalogo

Zoccolatuta Inferiore Lamiera verniciata RAL, colore a catalogo

Angoli verticali Lamiera verniciata RAL, colore a catalogo

Cielino – Illum. Cabina Illuminazione diretta con faretti a LED, colore bianco

Pavimento Gomma nera a bolli

Specchio Larghezza parziale, altezza parziale, posizionato sulla parete di fondo

Corrimano Alluminio, posizionato sulla parete di fondo

Bottoniera Ad altezza parziale, in acciaio inox satinato, posizionata sulla parete laterale.

Pulsanti tondi, con pulsante allarme e pulsante apertura porte.

PORTE DI CABINA E DI PIANO

PORTA DI CABINA PRIMO LATO (Lato 4)

Tipo Automatica a 2 antine opposte

Larghezza 800 mm

Altezza 2000 mm

Protezione Barriera(cortina di luce)

PORTE DI PIANO PRIMO LATO (Lato 4)

Tipo Automatica a 2 antine opposte

Larghezza 800 mm

Altezza 2000 mm

DISTRIBUZIONE PORTE DI PIANO

Piano       Lato         Denominazione Protezione al fuoco

0        Principale                0                         NO

1        Principale                1                         NO

0        Principale                0                         NO

0        Principale                0                        NO

0        Principale                0                        NO

0        Principale                0                        NO

BOTTONIERE DI PIANO

Bottoniere di piano Pulsante di chiamata su montante, completo di gemma occupato, e secondo pulsante indicatore di presente. Segnalazioni Display al piano terra

AZIONAMENTO

Tipo di azionamento Elettrico

Tensione 380 V Trifase

Tipo di Avviamento Inverter

Tipo di manovra Universale

Gruppo impianti Impianto Singolo

COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE

L’impianto dovrà essere equipaggiato con un dispositivo di comunicazione bidirezionale per le chiamate di emergenza, rispondente alla normativa europea en 81-28 e integrato nella bottoniera di cabina.

Il dispositivo dovrà permettere un collegamento costante tra la cabina e il Centro di Soccorso, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, al fine di garantire un pronto intervento tecnico in presenza di persone intrappolate.

Tale dispositivo sarà predisposto per linea GSM (scheda SIM esclusa dalla fornitura) .

DISPOSITIVI IMPIANTO

- Luce di emergenza in cabina

LA FORNITURA DOVRA’ COMPRENDERE:

- Imballo, fornitura e trasporto dei materiali standard franco cantiere;

- Montaggio e collaudo dell’impianto;

- Protezioni degli sbarchi durante le lavorazioni di installazione impianto;

- Manovalanza per lo scarico dei materiali;

- Trasporto e smaltimento dei materiali di risulta secondo la normativa vigente;

- Smontaggio e smaltimento impianto esistente;

- Oneri per la sicurezza (non scontabili), pari all'1,5% del prezzo complessivo dell'offerta.

LA FORNITURA ESCLUDE:

- Opere edili o murarie di qualsivoglia natura;

- Opere fabbrili di qualsivoglia natura;

- Linee elettriche per collegamento fra contatore e quadro distribuzione;

- Quadro di distribuzione;

- Messa a terra secondo la normativa vigente;

- Linea telefonica fissa;

- Magazzinaggio e custodia dei materiali in cantiere;

- Area per lo stoccaggio dei rifiuti;

- Permessi e costi aggiuntivi per trasporto materiali in situazioni particolari (ZTL, ecc.) e/o fuori dal normale orario di lavoro;

- Eventuale nomina Direttore Lavori;

- La verifica dell’idoneità strutturale dell’edificio per sopportare tutti i carichi generati dall’installazione e dal funzionamento dell’impianto;

- Le varie comunicazioni di legge che il proprietario dell’edificio deve fare alle autorità competenti in relazione all’installazione dell’impianto, sia in riferimento a nuove necessità edilizie, sia in riferimento a eventuali modifiche alle strutture esistenti;

- Ganci da applicare in testata;

- Ponteggi necessari all'installazione.